# PROGRAM   FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:  Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmująca przebudowę grupowego wymiennikowego węzła cieplnego i sieci cieplnej niskoparametrowej w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych  w Sosnowcu  w formule „zaprojektuj i wybuduj” z nadzorem autorskim.

Adres zamówienia:   41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1

Nazwa zamawiającego:  Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu

Adres zamawiającego:  41-200 Sosnowiec ul. Plonów 22/1

Klasyfikacja usług projektowych według słownika CPV :

| 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych Klasyfikacja robót budowlanych według słownika CPV : |  |  |
| --- | --- | --- |
| 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych |  |  |
| 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne |  |  |

45210000-2     Roboty budowlane w zakresie budynków

45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3	Izolacja cieplna

Opracował:      Grzegorz Barczyk       .................................................

Opiniował:      Wojciech Kusy            .................................................

Zatwierdził:  …..............................................................................................

Sosnowiec, lipiec 2019

# SPIS     ZAWARTOŚCI :

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Załączniki.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Stan istniejący

Budynki zaplecza Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych tzn. budynek administracyjno-biurowy oraz budynek warsztatu, zasilane są w energię cieplną z grupowego jednofunkcyjnego węzła wymiennikowego za pośrednictwem sieci niskoparametrowej. Sieć wykonana jest jako podziemna,            w kanale prostokątnym, z rur stalowych czarnych spawanych o średnicy DN32 – DN80. Długość czynnej sieci wymagającej wymiany wynosi ok. 120 m. Do wymiennika woda grzewcza dostarczana jest poprzez miejską sieć ciepłowniczą wysokoparametrową przez Tauron Ciepło S.A. Wymiennik znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu budynku magazynu z osobnym wejściem. Magazyn jest budynkiem jednokondygnacyjnym o konstrukcji słupowo-ryglowej, o wymiarach ok. 48,0 m x 12,5 m, średniej wysokości ok. 6,0 m i powierzchni zabudowy  572 m2 . Magazyn położony jest na działkach nr 2054 i 2053 obręb 9. Zarówno wymiennik jak i sieć cieplna są w złym stanie technicznym i nie odpowiadają współczesnym wymogom techniczno-eksploatacyjnym. Szczegółowe omówienie zagadnienia znajduje się w załączniku nr 1: „Analiza techniczno-ekonomiczna gospodarki cieplnej dla obiektów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych znajdujących się na terenie bazy zakładu 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/I” wraz z erratą.

Zakłada się, że dzięki przebudowie stacji wymienników obecne pomieszczenie wymiennikowni   o wymiarach wewnętrznych 11,7 m x 4,35 m zostanie zmniejszone do niezbędnego minimum wynikającego z gabarytów nowego węzła, a istniejąca ściana wewnętrzna, oddzielająca magazyn od wymiennikowni zostanie wyburzona. Nowe ściany wewnętrzne o odpowiedniej klasie odporności ogniowej oddzielą pomieszczenie nowego węzła oraz magazyn od pomieszczenia archiwum. Nowy węzeł cieplny otrzyma niezależne wejście z zewnątrz. Wejście będzi znajdować się na ścianie szczytowej magazynu

2. Zakres zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji (przebudowy) sieci cieplnej niskoparametrowej oraz grupowego wymiennika ciepła wraz z przebudową pomieszczenia wymiennikowni w oparciu o wytyczne zamawiającego oraz wizje w terenie. Zamówienie obejmuje również nadzór autorski nad realizacja zamówienia.

II. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie inwentaryzacji istniejącej wymiennikowni i węzła cieplnego w budynku magazynu wraz ze sporządzeniem bilansu OZC ( Ogólnego Zapotrzebowania Ciepła) dla obiektów zaplecza.

2. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych na wymianę zewnętrznej sieci niskoparametrowej, wymianę – przebudowę wymiennika ciepła wraz z przebudową pomieszczenia wymiennikowni                  z uwzględnieniem wymagań określonych        w ustawie Prawo budowlane( Dz.U. 2018 poz. 1202 tekst jednolity) oraz ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 tekst jednolity), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 - z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072), Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). Wszystkie rozwiązania projektowe muszą być ponadto uzgodnione z Zamawiającym.

3. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

5. Wykonanie wersji elektronicznej ww opracowań na płycie CD – pliki scalone w formacie PDF oraz  przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie PDF.

6.  Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

7. Uzyskanie do projektu budowlanego uzgodnień, pozwoleń lub opinii innych organów wymaganych przepisami.

8. Wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z zaprojektowaną i uzgodnioną dokumentacją projektowo-kosztorysową, obejmującego:

- przebudowę zewnętrznej sieci niskoparametrowej na sieć preizolowaną

- przebudowę grupowego jednofuncyjnego węzła wymiennikowego

- przebudowę pomieszczenia wymiennikowni obejmującą wymurowanie ściany oddzielającej            i wejścia z zewnątrz

9.  Przekazanie wymaganych dokumentów koniecznych do użytkowania, przeszkolenie użytkownika         w zakresie podstawowej obsługi,

10.Usługa serwisowe w okresie gwarancyjnym – wymagany czas realizacji na usuniecie awarii – 24 godziny od momentu zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania formy zgłoszenia i potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia z podaniem osób odpowiedzialnych za potwierdzenie zgłoszenia ich nr telefonów, faksów i poczty elektronicznej.

11. Nadzór autorski nad realizacją zamówienia na etapie II i III.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

Instalacja centralnego ogrzewania po wymianie (przebudowie) ma zapewnić dostawę ciepła do obiektów zaplecza na odpowiednim poziomie, a przyjęte rozwiązania mają być nowoczesne, przyjazne środowisku i powinny zapewnić oszczędności w kosztach utrzymania obiektów. Uzyskane w wyniku przebudowy wymiennika wolne powierzchnie w obrębie wymiennikowni w magazynie mają być wykorzystane późniejszym czasie dla potrzeb archiwum zakładowego.

Istniejące budynki nie są obiektami zabytkowymi i nie podlegają ochronie konserwatorskiej

- Ogólny opis wymagań Zamawiającego:

Wymiana instalacji  nastąpi w otoczeniu istniejących i działających obiektów, z zapewnieniem nieprzerwanej działalności Zamawiającego i jak najmniejszej uciążliwości dla użytkowników .

Z uwagi na prace w czynnych obiektach oraz ich poblizu etapy i fronty robót na bieżąco należy uzgadniać przedstawicielem Zamawiającego. Wymagany czas realizacji zadania ustala się do 30 września 2019 roku dla instalacji centralnego ogrzewania, z podziałem na etapy:

etap I: sporządzenie dokumentacji technicznej – projektów budowlanych i wykonawczych wraz                 z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi do 30 sierpnia 2019 roku

etap II: roboty budowlane dla sieci niskoparametrowej oraz węzła cieplnego wraz z jego pomieszczeniem (wymiennikownią) do 30 września 2019 roku

Akceptacja i sprawdzenie przez zamawiającego złożonej dokumentacji pod względem merytorycznym        i pod względem kompletności nastąpi w przeciągu 7 dni od daty złożenia.

Po zakończeniu prac zasadniczych należy wykonać wszelkie niezbędne prace wykończeniowo-budowlane w celu przywrócenia stanu istniejącego w budynkach objętych inwestycją.

Rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty), a rozwiązania techniczne powinny odpowiadać aktualnym przepisom oraz być zgodne z aktualnymi standardami i poziomem wiedzy.

4. Szczegółowy opis wymagań zamawiającego

4.1.  Przebudowa  zewnętrznej sieci niskoparametrowej

4.1.1. Roboty demontażowe

- rozbiórka nawierzchni z asfaltobetonu ( grubość 2 x 5 cm) na trasie kanału ciepłowniczego                                                                                          - ok. 200 m2

- demontaż przykrycia kanałów ciepłowniczych z płyt prefabrykowanych

żelbetowych                                                                                             - ok. 150 m2

- demontaż rurociągów stalowych o różnych średnicach ( od DN32 do DN80)                           wraz z armaturą oraz izolacją termiczną                                                   - ok. 250 m

- rozkucie elementów żelbetowych (punkty stałe, ścianki)		         - ok. 1,5 m3

4.1.2. Roboty montażowe

- Wykonanie nowej zewnętrznej sieci niskoparametrowej na trasie: magazyn (wymiennikownia) – budynek administracyjno-biurowy -budynek warsztatu, według projektu wraz z towarzyszącymi robotami o charakterze remontowo-budowlanym oraz odtworzeniem nawierzchni                         z asfaltobetonu. Instalacja powinna być zaprojektowana i wykonana jako instalacja preizolowana według jednego z  dostępnych na rynku systemów. Zaleca się wykorzystanie do prowadzenia sieci trasy istniejących kanałów po przeprowadzeniu niezbędnych modyfikacji.

4.2.  Przebudowa  grupowego wymiennikowego węzła cieplnego

4.2.1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe

- demontaż rurociągów stalowych o różnych średnicach ( od DN40 do DN80)                           wraz z armaturą kołnierzową oraz izolacją termiczną                                 - ok. 45 m

- demontaż wymienników przeciwprądowych WCO-150                              - 3 szt.

- demontaż pomp obiegowych 80PJM200                                                     - 4 szt.

- demontaż zbiornika stalowego wody uzupełniającej V= 1,5 m3	             - 1 szt.

- demontaż agregatu prądotwórczego                                                            - 1 szt.

- demontaż AKP

- demontaż instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicą

- rozbiórka ściany wewnętrznej od strony magazynu (ściana gr 1,5 c z cegły pełnej)                          o wymiarach ok. 11,7 m x 4,6 m                                                                    - 54,0 m2

- wykucie w murze otworu pod drzwi wejściowe do wymiennikowni w ścianie szczytowej magazynu (ściana gr 1,5 c z cegły pełnej silikatowej)                                     - 2,0 m2

- rozkucie elementów żelbetowych (fundamenty pomp i wymiennika)            - ok. 1,0 m3

- rozbiórka naświetla z luksferów                                                                    - ok. 7,0 m2

4.2.2. Roboty montażowe i budowlane

- Wykonanie nowego prefabrykowanego kompaktowego węzła cieplnego w oparciu o wymienniki płytowe z automatyczną regulacją parametrów wraz z niezbędnymi urządzeniami elektrycznymi, według projektu, wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi (ściana oddzielająca, wejście wraz   z drzwiami wejściowymi, instalacja elektryczna, oświetlenie – ogólne i awaryjne, posadzki, tynki, wentylacja, odwodnienie) oraz podłączenie od strony pierwotnej z miejską siecią ciepłowniczą wysokoparametrową, natomiast od strony wtórnej z siecią cieplną niskoparametrową, zasilającą obiekty zaplecza. Należy uwzględnić niezbędne przeróbki podłączenia z miejską siecią cieplną wynikające ze zmiany gabarytów wymiennikowni. Zmiany te muszą być uzgodnione z dostawcą energii cieplnej i spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonanie wejścia (schodów wraz z zadaszeniem) od strony ściany szczytowej magazynu wraz     z osadzeniem zewnętrznych drzwi wejściowych.

- Wykonanie naświetla w miejsce rozebranych luksferów

4.3. Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

4.3.1. Płukanie instalacji wewnętrznych w budynkach zaplecza

- płukanie instalacji w budynku administarcyjno-biurowym

- płukanie instalacji w budynku warsztatu

4.3.2. Rozruch instalacji i regulacje węzła

## III . Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu

## zamówienia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 -      z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. 2012, poz. 462).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod              i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania    i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2013 r., Nr 0 poz. 21)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401 )

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity:  Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.             w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony p.poż (Dz. U. nr 121 poz. 1137 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719),

IV.  Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia .

1.    W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji,

wyłączenia z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym  przedstawicielem

inwestora w celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac.

  - W zakresie podłączenia z miejską siecią cieplną niezbędne przeróbki  wynikające ze zmiany gabarytów wymiennikowni muszą być uzgodnione z dostawcą energii cieplnej.

  - Złom z  demontażu pozostaje do dyspozycji zamawiającego.

  - Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą na terenie i w budynku użytkowanym             w trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na BHP oraz zabezpieczenie obszaru wykonywania prac.

  - Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

  - Wszelkie odpady i  pozostałości budowlane należy wywieźć z terenu zamawiającego                i utylizować zgodnie z przepisami dotyczącym zagospodarowania odpadów

  - Wykonawca zobowiązany jest uruchomić instalacje w zakresie przedmiotu zamówienia            i dokonać jej regulacji.

  - Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egz. niezbędne dokumenty, w tym :

  - dokumentację powykonawczą

  - dokumentację techniczno- ruchową zamontowanych urządzeń,

  - atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia, karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,

  - protokoły z dokonywanych prób i pomiarów.

9.   Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w związku ze zmianą funkcji części

dotychczasowego pomieszczenia wymiennikowni na archiwum zakładowego.

V. Załączniki

- Kopia mapy zasadniczej

- Umowa kompleksowa dostawy ciepła nr 1713/3/P/2018

- opracowanie pt. „Analiza techniczno-ekonomiczna gospodarki cieplnej dla obiektów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych znajdujących się na terenie bazy zakładu: 41-200 Sosnowiec,         ul. Plonów 22/1” wraz z erratą do opracowania

- rzut kondygnacji budynku administracyjno-biurowego – rysunek archiwalny

- rozwinięcie instalacji CO w budynku administracyjno-biurowym – rysunek archiwalny

- plan sytuacyjny zaplecza Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu z przebiegiem sieci ciepłowniczych – rysunek archiwalny